**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | | 27.02.2017 |
| Отчетный период | | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 1 | 19:30 | 2 | 22:32 | Аварийное отключение ГПП-11 яч.29 (УВВС) |
| 2 | январь | 1 | 23:45 | 2 | 12:53 | ТП-668 ф.6 повреждение кабельной линии. Устранено. |
| 3 | январь | 9 | 20:20 | 10 | 4:35 | ТП-669 ф.7 повреждение кабельной линии. Устранено. |
| 4 | январь | 10 | 12:00 | 10 | 16:05 | ТП-669 ф.7 повреждение кабельной линии. Устранено. |
| 5 | январь | 14 | 20:18 | 14 | 20:20 | Аварийное отключение ГПП-65 яч.48 (УВВС) |
| 6 | январь | 16 | 17:45 | 16 | 18:33 | ТП-973 ф.8 ул. Лауреатов,35 к/з в кв.113. Устранено. |
| 7 | январь | 18 | 01:05 | 18 | 02:20 | Для замены предохранителя фаза "В" РУ - 6 кВ ТП-783 (УВВС) |
| 8 | январь | 25 | 10:20 | 25 | 10:50 | ТП-927 ф.3 для замены рубильника. Устранено. |
| 9 | январь | 25 | 22:58 | 25 | 23:17 | ТП-623 ф.14 для замены рубильника. Устранено. |
| 10 | январь | 26 | 15:20 | 26 | 22:00 | Отключение яч.30 ГПП - 48, отключение Т2 ТП- 517,518,519,520 (УВВС) |
| 11 | январь | 27 | 16:50 | 28 | 4:40 | ТП-979 ф.7 повреждение кабельной линии. Устранено. |
| 12 | январь | 31 | 5:45 | 31 | 6:27 | Аварийное отключение ГПП-11 ф.1 (УВВС) |
| 13 | февраль | 3 | 23:07 | 3 | 23:45 | ТП-981 ф.13 для замены рубильника. Устранено. |
| 14 | февраль | 18 | 13:15 | 18 | 17:54 | ТП-925 для просушки оборудования. Устранено. |
| 15 | март | 09 | 00:10 | 09 | 01:35 | ТП-66-бис замена силового трансформатора (УВВС) |
| 16 | март | 09 | 16:57 | 10 | 15:18 | КТПН-96 - замена трансформатора (УВВС) |
| 17 | март | 14 | 12:05 | 14 | 12:05 | Отключение ЛЭП-136, были отключен ТП-510,510Т,511,512,513 (УВВС) |
| 18 | март | 21 | 02:20 | 21 | 14:20 | ТП-101, ф. 19, 22 - поломка рубильников. Устранено. |
| 19 | март | 22 | 10:55 | 22 | 11:30 | Т-2 ТП-472, для очистки изоляции (УВВС) |
| 20 | март | 23 | 13:04 | 24 | 1:40 | Посадка напряжение в сети 110кВ, отключился ф.15 ГПП-59 (повреждение линии 110кВ ЛЭП 118, 193, опоры ЛЭП УВВС) |
| 21 | март | 23 | 23:00 | 24 | 17:00 | КТПН-356 - устранение обрыва КЛ 6кВ (УВВС) |
| 22 | март | 24 | 06:10 | 24 | 08:00 | ТП-623 ф.9 - поломка рубильника. Устранено. |
| 23 | апрель | 8 | 12:45 | 8 | 15:13 | ТП-823 фаза "В" поврежден изолятор на рубильнике. Устранено. |
| 24 | апрель | 17 | 19:10 | 17 | 20:35 | ТП-951 РУ-6 кВ яч.3- удаление кошки с шин (УВВС) |
| 25 | апрель | 22 | 17:25 | 25 | 12:50 | КТПН-96 - замена трансформатора (УВВС) |
| 26 | апрель | 28 | 15:35 | 29 | 02:17 | ТП-106Г - поломка вводного автомата. Устранено. |
| 27 | май | 06 | 12:55 | 06 | 13:30 | ТП-999, ф.6 - поломка рубильника. Устранено. |
| 28 | май | 16 | 18:34 | 17 | 13:30 | Отключение ГПП-12 РП-770 ф.20 в связи с возгоранием опоры № 7 КТПН-400 |
| 29 | май | 20 | 10:20 | 20 | 11:40 | ТП-955 РУ-6 кВ - удаление кошки с шин (УВВС) |
| 30 | май | 20 | 11:30 | 22 | 04:47 | аварийное отключение яч.10 ГПП-18бис (УВВС) |
| 31 | май | 31 | 16:25 | 31 | 16:31 | Замыкание на землю в сети 6 кВ, отключены яч.30, 24, ГПП-48 (УВВС) |
| 32 | июнь | 06 | 17:25 | 06 | 18:10 | ТП-936, ф.22 - замена рубильника. Устранено. |
| 33 | июнь | 15 | 20:09 | 15 | 23:14 | ТП-58бис - возгорание на 4 эт. в нежилом доме Кирова, 11. |
| 34 | июнь | 20 | 22:00 | 21 | 06:30 | ТП-917 - возгорание в подполье ж/д Бегичева, 17. Замена поврежденного участка кабеля, установка соединительных муфт на ж/д Бегичева, 13, 15. |
| 35 | июнь | 23 | 16:55 | 23 | 22:26 | ТП-391, ф.2 - установка муфты на КЛ ж/д Бегичева, 19 |
| 36 | июнь | 26 | 18:06 | 27 | 1:20 | КТПН-26, ф.4 - возгорание ВЛ (УВВС) |
| 37 | июль | 03 | 14:52 | 04 | 14:30 | Аварийное отключение яч.10 ГПП-7 (УВВС) |
| 38 | июль | 5 | 13:14 | 7 | 01:12 | Отключение яч.7 ГПП - 48, повреждение головного кабеля от ГПП-48 до ТП-502 (УВВС) |
| 39 | июль | 5 | 22:01 | 6 | 6:05 | Возгорание под ДЮСШ Энтузиастов,9.  Отключили ТП-501 ф.7,10,18,22 |
| 40 | июль | 11 | 04:30 | 11 | 08:00 | ТП-664бис, ф.9 - повреждение КЛ на ж/д Солнечный, 11.Устранено. |
| 41 | июль | 15 | 22:40 | 16 | 03:30 | ТП-971, ф.2а - повреждение КЛ на магазин "Продукты". Устранено. |
| 42 | июль | 16 | 12:37 | 17 | 01:42 | ТП-651 ф. 3, 4, 5, 6, 8, 11 - возгорание в подполье ж/д Орджоникидзе, 10 к.4. Замена поврежденного участка кабеля, установка соединительных муфт на ж/д Орджоникидзе, 10 корпуса 4, 5, 6, Орджоникидзе, 10в, 14 |
| 43 | июль | 20 | 08:20 | 20 | 23:00 | ТП-51-2П, ф.11, ф.12 - выгорание КЛ на ГК "Полярная звезда" (пр. Ленина, 2). Возгорание мусора. |
| 44 | июль | 27 | 9:50 | 27 | 12:10 | ТП-415, ТП-415 бис для замены опорных изоляторов в яч.7 ТП-414 УВВС |
| 45 | август | 19 | 11:53 | 19 | 12:41 | Аварийное отключение ф.24 ГПП-25 (УВВС) |
| 46 | август | 21 | 15:44 | 21 | 16:52 | Аварийное отключение ф.48 ГПП-34 (УВВС) |
| 47 | август | 25 | 18:45 | 26 | 14:30 | Отключение ф.30 РП-4Т - возгорание на ТП-892. Устранено. |
| 48 | август | 27 | 19:05 | 27 | 19:41 | Для устранения неисправности Т-1 ТП-512 РУ-6кВ |
| 49 | август | 29 | 15:10 | 30 | 01:58 | Аварийное отключение ф.12 ГПП-7 (УВВС) |
| 50 | сентябрь | 2 | 12:20 | 3 | 0:35 | ТП-474, возгорание в вводном коллекторе ул. Шахтерская,17. ф.1, 19 ТП-474, устранение повреждения кабеля. |
| 51 | сентябрь | 03 | 10:23 | 03 | 11:14 | Аварийное отключение яч.7 РП-66 (УВВС) |
| 52 | сентябрь | 04 | 21:10 | 04 | 22:15 | Аварийное отключение яч.19 ГПП-11 (УВВС) |
| 53 | сентябрь | 5 | 15:55 | 5 | 18:57 | Отключение для соединения шлейфов на опоре 1 ф.30 РП-4Т (УВВС) |
| 54 | сентябрь | 17 | 12:35 | 17 | 16:29 | Аварийное отключение яч.48 ГПП-34 (УВВС) |
| 55 | сентябрь | 22 | 08:40 | 23 | 05:43 | Отключение яч.30 РП-4Т, замыкание на землю (УВВС) |
| 56 | сентябрь | 22 | 19:15 | 22 | 21:38 | ТП-904, РУ-6 кВ - удаление кошки с шин (УВВС) |
| 57 | сентябрь | 27 | 22:35 | 28 | 00:35 | К.З. ф.9 (жил. дом Лауреатов,57) на 1 секции ТП-966. Устранено. |
| 58 | сентябрь | 30 | 10:25 | 01.11.16 | 12:10 | Отключение яч.11 РП-800 при повреждении КЛ 6 кВ от яч. 9 ТП-807 до яч.3 ТП-805 (УВВС) |
| 59 | октябрь | 7 | 20:21 | 9 | 16:03 | Отключение яч.13 ГПП-48 (отключение по сигнализации) УВВС |
| 60 | октябрь | 19 | 06:30 | 19 | 08:50 | Аварийное отключение яч.7 РП-66 (УВВС) |
| 61 | октябрь | 21 | 09:00 | 21 | 09:35 | ТП-989 ф.13; 27 - удаление кошки из ВРУ МКД |
| 62 | октябрь | 22 | 22:10 | 23 | 00:40 | Аварийное отключение яч.7 ГПП-7 (УВВС) |
| 63 | октябрь | 24 | 0:15 | 24 | 1:40 | Для восстановительных работ на КТП - 691-1П |
| 64 | октябрь | 26 | 14:03 | 26 | 15:30 | Отключение ф.9 ТП-618 РУ-0,4 кВ для замены рубильника. |
| 65 | ноябрь | 3 | 14:43 | 3 | 15:00 | Возгорание на ТП-58бис РУ-0,4 кВ |
| 66 | ноябрь | 7 | 20:17 | 7 | 23:20 | Отключение ф.51 ГПП-4 РУ-6 кВ и ТП-514 РУ-0,4 кВ для удаления наледи с ВЛ 6 кВ. |
| 67 | ноябрь | 12 | 20:05 | 13 | 20:30 | Отключение ф.8 (столовая "Сметай") ТП-615 РУ-0,4 кВ в связи с повреждением кабеля 0,4 кВ. |
| 68 | ноябрь | 24 | 13:55 | 25 | 2:20 | Аварийное отключение яч.9 ГПП-59 (нагрузка РУ-0,4кВ ТП-414,465,467,466 переведена на Т2) |
| 69 | ноябрь | 24 | 13:55 | 25 | 13:10 | яч.9 ГПП-59 (нагрузка РУ-0,4кВ ТП-405 переведена на Т2) |
| 70 | ноябрь | 25 | 10:18 | 25 | 11:40 | Отключение ф.9 ТП-637 РУ-0,4 кВ для замены рубильника. |
| 71 | ноябрь | 25 | 19:45 | 25 | 21:48 | Отключение ф.51 ГПП-4 (КТП-514П) для удаления гололеда на ВЛ. |
| 72 | ноябрь | 26 | 16:40 | 26 | 17:10 | Отключение ф.6, ф.22 ТП-391 РУ-0,4 кВ в связи с возгоранием ВРУ в ж/доме ул. Бегичева, 35. |
| 73 | ноябрь | 30 | 14:15 | 30 | 14:50 | Отключение Т-1 ТП-106 (р-н Оганер) для неотложных работ по доливке масла. |
| 74 | декабрь | 03 | 00:05 | 03 | 01:25 | Отключение ТП-927 для неотложных работ по доливке масла. |
| 75 | декабрь | 5 | 17:56 |  |  | Возгорание в коллекторе по улице Рудная |
| 76 | декабрь | 5 | 17:56 | 6 | 5:54 | ТП-502,507,508 по причине пожара |
| 77 | декабрь | 5 | 17:56 | 6 | 14:55 | ТП-516 по причине пожара |
| 78 | декабрь | 5 | 17:56 | 6 | 19:41 | ТП-515 Т-2,1001,522 по причине пожара |
| 79 | декабрь | 5 | 17:56 | 6 | 20:14 | ТП-503,504,505,506 по причине пожара |
| 80 | декабрь | 5 | 17:56 | 7 | 3:17 | ТП-515 Т-1 по причине пожара |
| 81 | декабрь | 5 | 17:56 | 7 | 9:27 | ТП-501 по причине пожара |
| 82 | декабрь | 13 | 20:38 | 13 | 21:38 | Отключение яч.51 ГПП-4 для аварийных работ по удалению гололеда в пролете оп.6-7 (КТП-514). |
| 83 | декабрь | 19 | 11:00 | 19 | 12:10 | Отключение ф.3 ТП-972 РУ-0,4 кВ для замены ф.3А ШР-1. |
| 84 | декабрь | 19 | 20:20 | 19 | 21:00 | Отключение ТП-915 РУ-0,4 кВ для протирки электрооборудования РУ-0,4 кВ. |
| 85 | декабрь | 23 | 19:08 |  |  | Аварийное отключение яч.20 ГПП-8 (ТП-971, ТП-972, ТП-973, ТП-974). |
| 86 | декабрь | 23 | 19:08 | 23 | 19:55 | ТП-972 Перевели нагрузку на Т-1 |
| 87 | декабрь | 23 | 19:08 | 23 | 20:01 | ТП-971 Перевели нагрузку на Т-1 |
| 88 | декабрь | 23 | 19:08 | 23 | 20:05 | ТП-974, 973 Перевели нагрузку на Т-1 |
| 89 | декабрь | 23 | 19:08 | 23 | 21:49 | Включили яч.20 ГПП-8 (ТП-971). |
| 90 | декабрь | 23 | 19:08 | 23 | 22:00 | Включили яч.23 ГПП-8 (ТП-973, ТП-974). |
| 91 | декабрь | 23 | 19:08 | 25 | 11:30 | Собрана нормальная схема по РУ-6 кВ (ТП-972). |
| 92 | декабрь | 27 | 10:05 | 27 | 17:05 | Залитие ВРУ Талнахская, 8 п/д 5. Отключили с ТП-104 ф.ф. 10, 25 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |