**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | | 29.02.2024 |
| Отчетный период | | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | | Включение | | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 04.01.2023 | 22:25 | 22:46 | 00:21 | ТП-972 ф.2 Для ревизии контактной стойки (фаза "В") - МКД ул. Талнахская, 28 |
| 2 | январь | 12.01.2023 | 11:25 | 11:45 | 00:20 | ТП-79 Для очистки вводной ячейки РУ-0,4 кВ от наледи после залития |
| 3 | январь | 17.01.2023 | 19:43 | 03:15 | 07:32 | ТП-972 ф. 1 Не приходит U на ВРУ МКД ул. Павлова, 18/ После устаноки муфты на КЛ эл. снабжение МКД ул. Павлова, 18 восстановлено |
| 4 | январь | 20.01.2023 | 14:30 | 14:45 | 00:15 | ТП-79 Для очистки вводной ячейки РУ-0,4 кВ от наледи после залития |
| 5 | февраль | 03.02.2023 | 06:40 | 8:00 | 01:20 | ТП-944 ф.7 Повреждение КЛ на МКД ул. Красноярская, 6-а. ДЭМ ООО "Нордсервис" установил временную перемычку в ВРУ |
| 6 | февраль | 03.02.2023 | 10:04 | 15:23 | 05:19 | ТП-944 ф.7 Определение места повреждения КЛ, установка муфты и замена участка КЛ на МКД ул. Красноярская, 6а |
| 7 | февраль | 09.02.2023 | 14:32 | 15:12 | 00:40 | ТП-966 1, 2 секции Для ремонта секционного разъединителя. Восстановили схему РУ-0,4 кВ |
| 8 | февраль | 22.02.2023 | 20:55 | 21:05 | 00:10 | КТПН-701-1П ф.12 ПР Для замены автоматического выключателя А8 |
| 9 | март | 07.03.2023 | 09:45 | 10:30 | 00:45 | КТПН-701-2П ф.12 ПР Для замены АЗ (гараж-бокс № 48) |
| 10 | март | 09.03.2023 | 16:17 | 16:46 | 00:29 | ТП-56 - 1 секция При производстве работ персоналом СУиТЭ по монтажу измерительного комплекса на ф.9 произошло КЗ на ф.8 - повреждены изоляторы. ООО "ЖКС" перевели электроснабжение МКД ул. Талнахская, 7 в ВРУ на 2-ой ввод. |
| 11 | март | 28.03.2023 | 09:45 | 10:50 | 01:05 | ТП-56 - 1 секция Для замены рубильника ф.8 |
| 12 | март | 29.03.2023 | 10:00 | 10:26 | 00:26 | КТПН-701-4П ф.10 Для замены автоматического выключателя А-10 (ПГК № 57) |
| 13 | апрель | 28.04.2023 | 10:05 | 12:10 | 02:05 | ТП-803 ф.13 ПР-2 АВ-6 Ревизия ПР-2, для замены автоматического выключателя А8-6 |
| 14 | апрель | 04.04.2023 | 00:20 | 01:15 | 00:55 | ТП-911 ф.3 Для определения повреждения вводных КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 19. Отсоединили одну поврежденную вводную КЛ. |
| 15 | май | 19.05.2023 | 21:35 | 05:50 | 08:15 | ТП-964 бис ф.10 Замена КЛ на МКД ул. Ленинградская, 19 |
| 16 | май | 14.05.2023 | 10:00 | 15:36: | 05:36 | ТП-824 2 секция Замена ошиновки, подключение КЛ |
| 17 | июнь | 06.06.2023 | 10:30 | 14:20 | 03:50 | ТП-976 - 1 секция Ревизия вводного рубильника ШРВ-1 |
| 18 | июнь | 07.06.2023 | 14:48 | 16:08 | 01:20 | ТП-968 ШР-2 Р-2 Для устранения обрыва троса и закрепления КЛ складского помещения  (ул. Талнахская, 40) |
| 19 | июнь | 09.06.2023 | 16:00 | 17:15 | 01:15 | ТП-387 ф.ф.4,13 Для безопасного производства работ по замене наконечников вводной КЛ в ВРУ МКД Металлургов, 21 |
| 20 | июнь | 13.06.2023 | 10:40 | 15:55 | 05:15 | ТП-911 ф.3 Для б/работ по ремонту вводной КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 19 |
| 21 | июнь | 13.06.2023 | 10:43 | 12:53 | 02:10 | ТП-964 ф.6 Для б/работ по ремонту вводной КЛ на МКД ул. Лауреатов, 63-а |
| 22 | июнь | 15.06.2023 | 10:00 | 14:10 | 04:10 | ТП-610 Для б/работ по ревизии вводного рубильника |
| 23 | июнь | 18.06.2023 | 00:12 | 02:00 | 01:48 | ТП-388 ф.ф.6, 18 Для определения повреждения КЛ на МКД пр. Котульского, 15-а . Отсоединили одну поврежденную КЛ от ф.18 (2 кабеля в параллель), ф.6 отключили - повреждение КЛ |
| 24 | июнь | 19.06.2023 | 10:35 | 11:55 | 01:20 | ТП-388 ф.ф.6, 18 Для безопасного производства работ по ремонту КЛ |
| 25 | июнь | 19.06.2023 | 10:15 | 10:30 | 00:15 | ТП-388 ф.9 Для ревизии рубильника |
| 26 | июнь | 15.06.2023 | 14:05 | 14:15 | 00:10 | ТП-474 ф. 8 Для ремонта КЛ |
| 27 | июль | 29.07.2023 | 20:32 | 03:06 | 06:34 | ТП-629 ф. 2 Повреждение КЛ на МКД Дзержинского, 7. Установили соединительную муфту. |
| 28 | июль | 26.07.2023 | 12:13 | 16:30 | 04:17 | ТП-78 бис ПР-1 А6 Замена автоматического выключателя в ПР-1 |
| 29 | август | 04.08.2023 | 17:00 | 19:05 | 02:05 | ТП-635 ф.5 Для замены КЛ на МКД пр.Ленинский,43,45 |
| 30 | сентябрь | 05.09.2023 | 14:35 | 16:00 | 01:25 | ТП-105 1 секция Для замены рубильника ф. 2 |
| 31 | сентябрь | 14.09.2023 | 22:41 | 10:25 | 35:44 | ТП-354 РУ-0,4 кВ Залитие ТП по всему периметру с кровли. Замена РПС ф.ф.16,18. После просушки АВ2 включили в работу. |
| 32 | сентябрь | 22.09.2023 | 08:50 | 18:07 | 09:17 | КТП-151 Т-1 Залитие эл. оборудования через перекрытие (на Дет.больницу не приходит 2 фазы)Снята нагрузка по РУ-0,4 кВ. После просушки и ревизии оборудования секция включена в работу чрез СВ с Т-2 |
| 33 | октябрь | 09.10.2023 | 10:30 | 11:55 | 01:25 | ТП-558 ф. 2 Для ревизии эл.оборудования в ЩСР-0,4 кВ |
| 34 | октябрь | 10.10.2023 | 12:37 | 18:42 | 06:05 | ТП-54 ф. 8 Повреждение КЛ на МКД ул. 50 лет Октября, 1 (при вскрытии грунта подрядчиками фирмы "БелСлавИнвест") / Заменили часть КЛ (~ 40 м). Электроснабжение МКД ул.50 лет Октября, 1 восстановлено |
| 35 | октябрь | 26.10.2023 | 09:35 | 15:03 | 05:28 | ТП-647 ф. 2 Для замены РПС ф.7, переключения КЛ |
| 36 | ноябрь | 02.11.2023 | 10:05 | 13:19 | 03:14 | ТП-985 - секция 1 Для замены РПС на ф.13 |
| 37 | ноябрь | 03.11.2023 | 19:12 | 19:55 | 00:43 | ТП-985 - секция 1 Отключился вводной автомат АВ-1 / Включили |
| 38 | ноябрь | 07.11.2023 | 12:10 | 12:47 | 00:37 | КТП-346П Для замены АВ (ф.2) и ПУ |
| 40 | ноябрь | 07.11.2023 | 18:35 | 19:08 | 00:33 | ТП-985 - секция 1 Отключился вводной автомат АВ-1/ Включили. |
| 41 | ноябрь | 09.11.2023 | 09:52 | 13:28 | 03:36 | ТП-985 - секция 1 Для замены РПС на ф.ф.10, 12 |
| 42 | ноябрь | 15.11.2023 | 14:32 | 16:52 | 02:20 | ТП-985 ф.ф.10, 12 Для замены ТТ на ф.12 |
| 43 | ноябрь | 22.11.2023 | 09:27 | 09:39 | 00:12 | ТП-648 ф.5 Для замены ПУ эл.энергии |
| 44 | ноябрь | 22.11.2023 | 10:00 | 11:26 | 01:26 | ТП-351-2 секция Для замены рубильника и ошиновки на ф.17 |
| 45 | ноябрь | 22.11.2023 | 14:50 | 15:13 | 00:23 | ТП-60 ф.4 Для замены автомата на отапливаемые остановки (ул. Талнахская, 12а, 17) |
| 46 | ноябрь | 22.11.2023 | 17:55 | 18:39 | 00:44 | ТП-805 секция 1 отключение вводного автомата секция 1 |
| 47 | ноябрь | 27.11.2023 | 14:43 | 16:17 | 01:34 | ТП-985 - секция 2 Для б/производства работ по замене рубильника ф.17 |
| 48 | декабрь | 01.12.2023 | 15:45 | 20:23 | 04:38 | ТП-816 ф.7 КЗ КЛ фаза"А" "В" на МКД ул. Строителей,21 |
| 49 | декабрь | 14.12.2023 | 14:40 | 18:05 | 03:25 | ТП-823 Для выявления повреждения КЛ ул.Горняков,11 |
| 50 | декабрь | 15.12.2023 | 15:25 | 20:07 | 04:42 | ТП-823 ф.6 Для устранения повреждения КЛ ул.Горняков,11 |
| 51 | декабрь | 01.12.2023 | 10:01 | 14:45 | 04:44 | ТП-964 бис ф. 10 Для ремонта КЛ |
| 52 | декабрь | 01.12.2023 | 15:03 | 15:46 | 00:43 | ТП-76П ф.ф.13, 14 Для замены АВ на ф.14 |
| 53 | декабрь | 02.12.2023 | 09:50 | 13:55 | 04:05 | ТП-972 1секция Ремонт КЛ, ревизия ф.3 на ШР-1 |
| 54 | декабрь | 06.12.2023 | 19:00 | 20:30 | 01:30 | ТП-972 1секция Для безопасности работ по замене рубильника ф. 3 |
| 55 | декабрь | 07.12.2023 | 09:55 | 10:03 | 00:08 | ТП-925 ф. 13 Для демонтажа ТТ |
| 56 | декабрь | 12.12.2023 | 10:32 | 11:27 | 00:55 | ТП-966 - секция 2 Для демонтажа вводного рубильника (нагрузка на Т-1) |
| 57 | декабрь | 13.12.2023 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | ТП-819 - секция 2 Для замены рубильника на ф.22 и демонтажа рубильника ф.25 |
| 58 | декабрь | 14.12.2023 | 17:00 | 17:30 | 00:30 | ТП-966 - секция 2 Для демонтажа вводного рубильника (нагрузка на Т-1) |
| 59 | декабрь | 15.12.2023 | 04:55 | 12:40 | 07:45 | ТП-61 - секция 2 Отключился вводной автомат АВ-2: на ф.ф.16, 18, 19 сгорели ПН, нагар / ЦЭЭС заменили рубильник на ф.19. Собрана схема 2 секции |
| 60 | декабрь | 25.12.2023 | 11:39 | 15:30 | 03:51 | ТП-558 ф. 4 Кратковременное отключение для замены вводного автомата  ЩСР-0,4 кВ, ревизии ф.4 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |