# Форма 6

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)

(наименование организации)

663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования |  | 12.02.2025 |
| Отчетный период |  | 2025 |

| № п/п | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 14.01.2025 | 11:26 | 14.01.2025 | 12:32 | ТП-946 ф.7 Зачистка контактной стойки по фазе "В". Замена ПН-250А |
| 2 | январь | 15.01.2025 | 14:49 | 15.01.2025 | 15:04 | ТП-633 ф.11 Устранение повреждения КЛ ул.Комсомольская,42,44-2к. |
| 3 | январь | 17.01.2025 | 18:02 | 17.01.2025 | 22:30 | ТП-633 ф. 11 Для ремонта КЛ на МКД ул.Комсомольская,42,44-2к. |
| 4 | январь | 18.01.2025 | 18:50 | 18.01.2025 | 19:42 | ТП-964 Для б/работ по изъятию живого енота |
| 5 | январь | 19.01.2025 | 14:40 | 19.01.2025 | 15:00 | ТП-466 А3 ПР-1 Выбило А3 в ПР-1 на магазин "КБ" ул. Первомайская, 11 |
| 6 | январь | 20.01.2025 | 01:20 | 20.01.2025 | 01:43 | ТП-904 ф. 9 Сгорела контактная стойка по фазе "С" на ВРУ МКД ул. Ленинградская, 10а/ Персонал ООО"ЖКС-Норильк" перевел нагрузку в ВРУ на 2ой ввод (ТП-903 ф. 8) |
| 7 | январь | 23.01.2025 | 10:00 | 23.01.2025 | 10:33 | ТП-758 ф.5 Для устранения повреждения КЛ на МКД: ул. Строительная,10 |
| 8 | январь | 24.01.2025 | 21:15 | 24.01.2025 | 23:58 | КТПН-356 Неполнофазный режим работы |
| 9 | январь | 27.01.2025 | 15:05 | 27.01.2025 | 15:20 | КТПН-701-2П ф.12 ПР Для замены неисправного АВ-3 |
| 10 | январь | 29.01.2025 | 12:02 | 29.01.2025 | 12:43 | ТП-914 Для б/работ по замене КЛ на МКД ул. Бегичева, 33, п/д 2 |
| 11 | февраль | 06.02.2025 | 11:05 | 06.02.2025 | 11:39 | ТП-979 ф. 11 Испытание КЛ на МКД Молодежный, 19-а |
| 12 | февраль | 14.02.2025 | 14:40 | 14.02.2025 | 17:36 | ТП-979 ф. 11 Ремонт КЛ на МКД Молодежный, 19-а |
| 13 | февраль | 16.02.2025 | 21:45 | 16.02.2025 | 22:25 | ТП-989-1П 1 секция Неполнофазный режим |
| 14 | февраль | 17.02.2025 | 10:02 | 17.02.2025 | 10:25 | ТП-979 ф. 11 Для испытания КЛ на МКД пр. Молодежный, 19а, 3 п/д |
| 15 | февраль | 19.02.2025 | 10:35 | 19.02.2025 | 11:11 | ТП-503 ф.1,26 Для определения повреждения КЛ 2 ввода ,ф.26 |
| 16 | февраль | 21.02.2025 | 16:34 | 21.02.2025 | 16:40 | ТП-979 ф. 11 Для безопасного обследования КЛ на МКД пр. Молодежный, 19-а |
| 17 | февраль | 24.02.2025 | 15:39 | 24.02.2025 | 18:00 | ТП-973 ф.12 Замена ТТ в РУ-0,4 кВ |
| 18 | февраль | 24.02.2025 | 15:50 | 24.02.2025 | 16:04 | ТП-979 ф.27 Устранение повреждения КЛ |
| 19 | февраль | 25.02.2025 | 10:15 | 25.02.2025 | 11:40 | ТП-503 ф.1,26 Для ремонта и подключения КЛ 2 ввода ф.26 |
| 20 | февраль | 26.02.2025 | 10:05 | 26.02.2025 | 11:35 | ТП-783 Для ремонта РПС-250 ф.11,12,14 |
| 21 | февраль | 28.02.2025 | 10:30 | 28.02.2025 | 11:40 | ТП-979 ф.ф.11,20,27 Для переподключения КЛ в ВРУ-5, ВРУ-3 МКД пр. Молодёжный, 19а |
| 22 | март | 01.03.2025 | 02:59 | 01.03.2025 | 03:35 | ТП-913 ф.ф. 5,7 Для б/работ по временному подключению МБУ "ЦБС" на старую схему (от ВРУ МКД пр. Котульского,15, 3п/д |
| 23 | март | 06.03.2025 | 10:00 | 06.03.2025 | 11:00 | ТП-524 секция 2 Для замены РПС-400А на ф.23 и замены ПУ |
| 24 | март | 07.03.2025 | 11:34 | 07.03.2025 | 14:45 | ТП-979 ф.ф.11,20,27 Для переподключения КЛ, монтажа кабельных муфт, демонтажа КЛ в ВРУ-5, ВРУ-3 МКД пр. Молодёжный, 19а |
| 25 | март | 19.03.2025 | 16:58 | 19.03.2025 | 17:20 | ТП-646 ф. 8 Выгорел ПУ потребителя / Кратковременное отключение для б/работ по отсоединению КЛ потребителя |
| 26 | март | 20.03.2025 | 22:31 | 20.03.2025 | 22:39 | ТП-646 ф.ф. 6,8 Для б/работ по присоединению КЛ потребителя |
| 27 | март | 26.03.2025 | 18:45 | 26.03.2025 | 20:05 | ТП-474 ф.13ПР-2 Р4 Для замены губок на рубильнике |
| 28 | апрель | 09.04.2025 | 10:00 | 09.04.2025 | 10:10 | ТП-558 ЩСР Для б/работ по упорядочиванию автоматов в ЩСР-0,4 кВ |
| 29 | апрель | 28.04.2025 | 13:15 | 28.04.2025 | 19:08 | ТП-979 ф. 18 Не приходит напряжение по фазе "А" на ВРУ МКД пр. Молодежный, 27, 4п |
| 30 | апрель | 29.04.2025 | 11:10 | 29.04.2025 | 11:58 | ТП-474 ф. 8 Для ремонта КЛ |
| 31 | апрель | 29.04.2025 | 14:08 | 29.04.2025 | 14:55 | ТП-474 ф. 8 Для ремонта КЛ |
| 32 | апрель | 30.04.2025 | 15:18 | 30.04.2025 | 16:22 | ТП-474 ф. 8 Для ремонта КЛ |
| 33 | май | 01.05.2025 | 13:33 | 01.05.2025 | 13:40 | ТП-77бис ф.9 Для б/работ по отсоединению и ремонту вводной КЛ на МКД пр. Ленинский, 25 корп.3 (ВРУ-8 п/д) |
| 34 | май | 01.05.2025 | 15:34 | 01.05.2025 | 15:45 | ТП-77бис ф.9 Для б/работ по отсоединению и ремонту вводной КЛ на МКД пр. Ленинский, 25 корп.3 (ВРУ-8 п/д) |
| 35 | май | 05.05.2025 | 11:30 | 05.05.2025 | 12:28 | ТП-78бис Для замены рубильника на ф.2 |
| 36 | май | 16.05.2025 | 15:25 | 16.05.2025 | 16:15 | ТП-802 ф.7,9 Для замены ТТ |
| 37 | май | 19.05.2025 | 16:00 | 19.05.2025 | 16:05 | ТП-636 ф.6 Для ревизии наконечников и протяжки контактов |
| 38 | май | 25.05.2025 | 13:50 | 25.05.2025 | 14:20 | ТП-504 ф.17 Для замены предохранителя ПН-400 на фазе "А", ф.17 |
| 39 | май | 27.05.2025 | 01:17 | 27.05.2025 | 01:46 | ТП-505 2 секция Для безопасного производства работ по присоединению новой КЛ на МКД, ул.Новая,10 |
| 40 | май | 27.05.2025 | 01:46 | 27.05.2025 | 03:20 | ТП-504 ф.17 Для безопасного производства работ в ВРУ МКД, ул.Новая,10 |
| 41 | май | 30.05.2025 | 15:28 | 30.05.2025 | 16:06 | ТП-972 ф.13 Для ревизии нулевого провода |
| 42 | июнь | 03.06.2025 | 00:30 | 03.06.2025 | 01:40 | ТП-475 ф.23 Для замены ПН на фазе А ф.23 |
| 43 | июнь | 03.06.2025 | 07:02 | 06.06.2025 | 08:22 | ТП-475 ф.23 Для ремонтных работ |
| 44 | июнь | 03.06.2025 | 09:55 | 03.06.2025 | 16:50 | ТП-475 ф.23 Для ремонтных работ на КЛ |
| 45 | июнь | 03.06.2025 | 22:21 | 03.06.2025 | 22:46 | ТП-910бис ф. 5 Повреждение КЛ на МКД ул. Мира, 4а (1 п/д)/ Персонал ООО "ЖКС-Норильск" перевел нагрузку в ВРУ на 2ой ввод |
| 46 | июнь | 10.06.2025 | 22:00 | 10.06.2025 | 22:15 | ТП-936 ф.22 Ревизия болтового контактного соединения нулевой жилы вводной КЛ на МКД ул. Лауреатов, 77 |
| 47 | июнь | 15.06.2025 | 19:32 | 15.06.2025 | 20:53 | ТП-985 Отключился вводной автомат АВ-1, на водной автомат АВ-2 не приходит напряжение по фазе "С" со стороны ЗРУ-6 кВ / Включили вводной автомат АВ-1, собрали схему 1 секции и перевели нагрузку 2 секции на Т-1 |
| 48 | июнь | 15.06.2025 | 20:53 | 16.06.2025 | 01:37 | ТП-985 ф.25 Сработала защита, ДЭМ ООО "ЗЖТ" перевел нагрузку в ВРУ МКД ул. Комсомольская, 1-а на первый ввод |
| 49 | июнь | 19.06.2025 | 10:00 | 19.06.2025 | 16:45 | КТП-346П Для проверки ПТ в РУ-6 кВ |
| 50 | июнь | 21.06.2025 | 23:47 | 23.06.2025 | 14:35 | ТП-475 ф.8 Повреждение КЛ на МКД ул. Надеждинская,10 |
| 51 | июнь | 27.06.2025 | 10:17 | 27.06.2025 | 18:27 | ТП-351 ф. 7 Повреждение КЛ на МКД ул. Лауреатов,56 (не введен в эксплуатацию) |
| 52 | июль | 04.07.2025 | 09:41 | 04.07.2025 | 10:02 | ТП-475 ф.22 Для работ по отсоединению КЛ в ВРУ |
| 53 | июль | 09.07.2025 | 15:40 | 09.07.2025 | 16:00 | КТП-346 Для б/работ по ремонту строительной части КТП |
| 54 | июль | 10.07.2025 | 21:52 | 10.07.2025 | 22:26 | ТП-939 ф.5 Для б/работ по присоединению КЛ к ф.3 |
| 55 | июль | 11.07.2025 | 05:06 | 11.07.2025 | 18:39 | ТП-936 ф.22 Повреждение вводной КЛ на МКД ул. Лауреатов, 77 (ф.8 отключен ранее из-за повреждения КЛ) |
| 56 | июль | 26.07.2025 | 12:25 | 26.07.2025 | 14:40 | ТП-964 бис Для ревизии вводного разъединителя |
| 57 | июль | 31.07.2025 | 10:10 | 31.07.2025 | 10:47 | ТП-819 ф. 4 Для ремонта привода на ф. 4 |
| 58 | август | 01.08.2025 | 22:52 | 02.08.2025 | 04:26 | ТП-964 бис ф. 13 Короткое замыкание. кабельной линии. |
| 59 | август | 02.08.2025 | 03:32 | 02.08.2025 | 04:26 | ТП-351 ф. 9 Для присоединения КЛ МКД ул. Талнахская, 60 от ВРУ МКД ул. Ленинградская, 17 |
| 60 | август | 10.08.2025 | 22:00 | 11.08.2025 | 15:00 | ТП-514 Произвели ремонт контактной стойки РУ-6кВ по ф."В" |
| 61 | август | 11.08.2025 | 10:15 | 11.08.2025 | 17:00 | КТПН-346 Для б/работ по ремонту строительной части КТП |
| 62 | август | 12.08.2025 | 10:17 | 12.08.2025 | 10:35 | ТП-994 Для ремонта электрооборудования ф.8 |
| 63 | август | 12.08.2025 | 10:15 | 12.08.2025 | 11:57 | ТП-783-1Т ф. 7,25 Для замены приборов учёта в ВРУ-0,4кВ потребителей |
| 64 | август | 22.08.2025 | 11:07 | 22.08.2025 | 11:47 | ТП-972 ф.5 Для б/работ по определению места повреждения КЛ ф.16 на МКД ул. Талнахская, 30 1-4 п/д |
| 65 | сентябрь | 10.09.2025 | 14:15 | 10.09.2025 | 14:50 | ТП-405 ф. 14, 7 Для безопасности работ в ВРУ МБУ "Ледовый дворец спорта" |
| 66 | сентябрь | 11.09.2025 | 10:00 | 11.09.2025 | 11:53 | ТП-954 Для неотложных работ по ремонту электрооборудования ф. 2 |
| 67 | сентябрь | 28.09.2025 | 19:17 | 29.09.2025 | 11:03 | ТП-406 ф. 2, 16 Для просушки электрооборудования в ВРУ МКД Надеждинская, 17, после залития |
| 68 | октябрь | 13.10.2025 | 17:15 | 13.10.2025 | 17:32 | ТП-414 ф. 7 , 23 Для ремонта ВРУ "Рудник Кайерканский" по ул.Первомайская,48 |
| 69 | октябрь | 26.10.2025 | 19:30 | 27.10.2025 | 06:56 | ТП-783 Для просушки электрооборудования РУ0,4/6кВ после залития с кв. №44 ул.Строителей 15 |
| 70 | ноябрь | 06.11.2025 | 17:30 | 06.11.2025 | 18:00 | ТП-914 ф.7 Для ремонта КЛ в ВЩ ул.Бегичева,29-3п. |
| 71 | ноябрь | 18.11.2025 | 10:15 | 18.11.2025 | 11:45 | ТП-609 ф.3 Для замены вводного рубильника в ВРУ |
| 72 | декабрь | 02.12.2025 | 10:30 | 02.12.2025 | 13:00 | ТП-650 ф.2 Для б/работ по ремонту КЛ и ревизии рубильника ф.2 |
| 73 | декабрь | 02.12.2025 | 14:00 | 02.12.2025 | 16:10 | ТП-651 ПР АВ-4 Для б/работ по подключению вводной КЛ МКД ул. Орджоникидзе, 10 к.2 (ВРУ-5 п/д) |
| 74 | декабрь | 12.12.2025 | 15:15 | 12.12.2025 | 15:50 | ТП-101г Р27 Для б/работ по замене автомата А-30 |
| 75 | декабрь | 23.12.2025 | 14:55 | 23.12.2025 | 15:32 | КТПН-701-2П Для ревизии автоматического выключателя А4 |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за ______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |