**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | 26.02.2021 |
| Отчетный период | 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | январь | 01 | 13:20 | 01 | 14:50 | ТП-650 ф. 3. Повреждение КЛ по фазе "В" от ф.3 до ВРУ МКД пр. Ленинский 48 (к.3, п/д 9). В ВРУ установлена перемычка. |
| 2 | январь | 06 | 09:27 | 06 | 18:50 | ТП-942 ф. 11. Перегорели ПН-250 А в фазах "В", "С". Повреждение КЛ по фазам "В", "С" от ф.11 до муфты в подполье ул. Нансена, 30 (замена КЛ на этом участке 60м) |
| 3 | январь | 07 | 21:40 | 07 | 22:00 | ТП-936 ф. 15. Искрение КЛ в подполье ул. Лауреатов, 73 |
| 4 | январь | 14 | 09:50 | 14 | 15:00 | ТП-650 ф. 3. Для замены КЛ от ф.3 до ВРУ МКД пр. Ленинский, 48 к.3. |
| 5 | январь | 29 | 12:59 | 29 | 21:48 | ТП-650. Для закрытия лакотканью оборудования РУ-0,4 кВ после залития ТП квартиросъёмщиком кв.145 ул. Завенягина, 6; просушки эл.оборудования тепловой пушкой; замены РПС-400А на ф.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | февраль | 26 | 15:30 | 26 | 17:07 | ТП-645 ф. 9. Замена контактов предохранителей фазы "А" и "В" |
| 7 | апрель | 22 | 10:31 | 22 | 13:25 | ТП-972 - 1 сек. Ремонт рубильника ф.2 - МКД ул. Талнахская, 28 |
| 8 | апрель | 24 | 11:28 | 24 | 15:50 | ТП-911 ф.13. Для устранения повреждения КЛ отсоединение/ присоединение КЛ на МКД ул. Орджоникидзе, 21 1 под |
| 9 | апрель | 27 | 10:45 | 27 | 19:10 | ТП-633 ф.10. Для устранения повреждения КЛ на МКД ул. Комсомольская, 44 - корпус 1 |
| 10 | апрель | 30 | 09:50 | 30 | 11:35 | ТП-651. Для ремонта рубильника Р-13 |
| 11 | апрель | 30 | 10:00 | 30 | 11:35 | ТП-979 - 1, 2 секции. Для ремонта рубильников ШРС-2, Р-4 |
| 12 | апрель | 30 | 15:00 | 30 | 16:45 | ТП-635. Для ремонта рубильника Р-4 |
| 13 | апрель | 30 | 09:50 | 30 | 11:35 | ТП-929 - 2 секция. Для ремонта рубильника Р-15 |
| 14 | май | 12 | 09:50 | 12 | 17:40 | ТП-350-1П Т-1. Ремонт разъединителя РВ И рубильника Р2 |
| 15 | май | 20 | 16:25 | 20 | 17:05 | ТП-912 ф. 6, 8, 9. Для определения места возгорания в подполье МКД ул.Орджоникидзе, 7 |
| 16 | май | 22 | 14:45 | 22 | 20:57 | ТП-350-1П Т-2. Для ремонта вводного разъединителя 6 кВ и рубильника 0,4 кВ ф.4 |
| 17 | июнь | 02 | 10:46 | 02 | 19:05 | ТП-637-1П ф. 14, ТП-637. Ремонт КЛ от ф.14 ТП-637-1П до РВ РУ-0,4 кВ ТП-637 |
| 18 | июнь | 02 | 22:05 | 03 | 02:30 | ТП-66 ф. 4. Повреждение КЛ от ф.4 до МКД ул. Б.Хмельницкого, 21 (ВРУ - 1 п/д). Установили кабельную муфту. |
| 19 | июль | 29 | 14:30 | 29 | 15:20 | ТП-388 1 секция. Для замены рубильника на ф.3 |
| 20 | август | 14 | 12:56 | 14 | 19:25 | ТП-981 ф.ф. 6, 15. Возгорание КЛ в тех.подполье МКД пр. Солнечный, 10 к. 3; ф. 6 отключен - КЛ на повреждении |
| 21 | август | 27 | 16:10 | 27 | 16:35 | ТП-637 ф. 3. Повреждение КЛ (отсутствие одной фазы) от ф.3 до ВРУ МКД ул. Комсомольская 52 под.4. Установили перемычку. |
| 22 | сентябрь | 17 | 15:05 | 17 | 15:25 | ТП-473 - ф.18. Откинули повреждённую КЛ от ТП-473 до МКД ул. Строительная., 22 |
| 23 | ноябрь | 30 | 16:45 | 23.12 | 18:10 | ТП-138 ф.27 (А9). Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ снегоуборочной техникой, МКД ул. 50 лет Октября 10в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | декабрь | 23 | 10:13 | 23.12 | 18:10 | ТП-646 ф. 13. Для устранения повреждения КЛ МКД ул. Орджоникидзе, 10а |
| 25 | декабрь | 23 | 16:26 | 23 | 18:10 | ТП-651 ф. 8. Для присоединения КЛ МКД ул. Орджоникидзе, 10а к ВРУ МКД ул. Орджоникидзе, 10в. МКД ул. Орджоникидзе, 10в нагрузка переведена в ВРУ на ТП-646 ф.2 |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |